【XX公司】

資訊安全管理制度

機房與設備保護作業說明書

ISMS-L3-02

| 文件編號 | ISMS-L3-02 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 機房與設備保護作業說明書 |
| 機密等級 | 內部 |
| 版 本 | V1.0 |
| 發行日期 | 【yyyy/mm/dd】 |
| 對應標準 | 附錄 A 7.5、7.8、7.9、7.11、7.12、7.13、7.14；8.14（介面）｜運作能力 A04 資產管理／A07 實體安全／A13 持續性 |

| 制 訂 | 審 查 | 核 准 |
| --- | --- | --- |
| 資訊單位 | 資訊安全工作小組 | 資訊安全專責主管 |

# 修訂紀錄

| 版次 | 修訂日期 | 修訂章節 | 修訂內容摘要 | 修訂者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 【yyyy/mm/dd】 | 全部 | 依 ISO/IEC 27001:2022／CNS 27001:2023 全面改版，整併原公版文件並重新編號。 |  |

本文件來源：原 ISMS-L3-03 機房設備保護管理作業說明書 v1.0 改寫；新增機房環境設備檢查紀錄表。

# 1. 目的

1.1 規範機房環境設施與資訊設備之安置、保護、維護、進出、送修與汰除之操作要求，確保設備免於環境威脅、未經授權存取、遺失或損壞，並維持資訊處理設施之可用性。

# 2. 範圍

2.1 本公司機房（紅區）、網路配線間（黃區）及其內之伺服器、儲存、網路與資安設備、環境設施（電力、UPS、發電機、空調、消防、監控），以及設置於安全區域外之資訊設備。使用者端點與行動裝置依「ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書」。

# 3. 名詞定義

本文件所使用之名詞，依「ISMS-L1-01 資訊安全管理手冊」附錄 A「名詞解釋」之定義。

# 4. 權責

| 角色 | 責任 |
| --- | --- |
| 資訊安全專責主管 | 核准設備設置於機房外之申請；核准設備汰除。 |
| 資訊單位（機房管理者） | 機房日常管理、環境檢查、設備維護排程、進出與異動登記、送修與汰除作業。 |
| 總務／管理單位 | 電力、空調、消防、發電機等設施之保養契約與執行。 |
| 設備負責人 | 所負責設備之正常運作、維護紀錄與組態文件。 |

# 5. 作業說明

## 5.1 作業摘要

| 作業 | 頻率 | 責任者 | 紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機房環境巡檢（溫濕度、UPS、空調、漏水、消防、門禁、機櫃） | 每月（【每週】為佳） | 機房管理者 | ISMS-L4-63 機房環境設備檢查紀錄表 |
| UPS 電池／發電機測試 | 半年／【季】 | 總務；機房管理者 | 同上；保養紀錄 |
| 消防設備檢查 | 依法規（年） | 總務 | 消防檢查紀錄 |
| 空調保養 | 【季】 | 總務 | 保養紀錄 |
| 設備進出與異動登記 | 每次 | 設備負責人 | ISMS-L4-61 資訊資產進出及異動紀錄表 |
| 設備汰除資料清除 | 每次 | 設備負責人→資訊安全專責主管核准 | ISMS-L4-62 設備報廢資料清除確認單 |
| 維護契約審查 | 年 | 資訊單位 | 契約清單（ISMS-L4-40 資安列管合約清單） |

## 5.2 設備安置

5.2.1 伺服器、儲存、網路與資安設備應設置於機房（紅區）之機櫃內並上鎖；網路配線間為黃區並上鎖。使用者端點及其周邊得置於辦公區。

5.2.2 因營運需要須設置於機房外之設備（如廠區、分公司、代管機房），設備負責人應提出設置清單、目的與保護措施（上鎖、專人管理、環境控制、存取限制），經資訊安全專責主管核准後實施，並列入資產清冊註明位置；其保護要求不得低於同等級資產之要求。

5.2.3 設備擺放應考量：遠離窗戶、水管與漏水風險、避免直接目視、預留維護空間、不與易燃物共置；電力與通訊纜線分離佈設並標示。

5.2.4 網路埠：機房與辦公區未使用之網路埠應停用或於交換器關閉；交換器、路由器、防火牆之實體連接埠限於預設用途，禁止未經核准之設備連接（依「ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書」申請）。

## 5.3 環境設施與支援公用事業

5.3.1 電力：機房應使用 UPS 供電，重要設備採雙電源或雙迴路；UPS 容量應可支撐至發電機啟動或安全關機；設備專用插座不得接用其他設備；禁止使用一般延長線，應使用機櫃 PDU。

5.3.2 空調與溫濕度：機房溫度維持【18～27】℃、相對溼度【40～60】%；設置溫濕度監測並於超出範圍時告警；空調定期保養。

5.3.3 消防：機房應設置適用於電子設備之滅火設備與煙霧偵測；禁止堆置易燃物、飲食、吸菸；消防設備依法規定期檢查。

5.3.4 漏水與其他：設置漏水偵測；空調排水與水管不得經過機櫃上方；必要時設置防鼠與防塵措施。

5.3.5 上述設施之狀態於每月巡檢時記錄於「ISMS-L4-63 機房環境設備檢查紀錄表」；異常應立即處理，影響服務者依「ISMS-L2-13 資訊安全事故管理程序書」通報。

5.3.6 監控：宜以環境監控系統（溫濕度、電力、漏水、門禁）即時告警並通知機房管理者；告警閾值依「ISMS-L3-07 主機安全、監控與容量管理作業說明書」。

## 5.4 佈纜安全

5.4.1 電力與通訊纜線應以線槽、管道或機櫃內理線保護，避免踩踏、拉扯或切割；纜線兩端標示用途與對應設備；配線架與跳線紀錄由資訊單位維護並於變更時更新。

5.4.2 對外線路之引入點與配線間應上鎖並限制進入；重要線路宜有備援路徑（「ISMS-L2-14 營運持續管理程序書」）。

## 5.5 設備維護

5.5.1 設備應依原廠建議週期保養並保留紀錄；維護契約由資訊單位保管並每年審查到期日與維護需求，需維護者依「ISMS-L2-12 供應者關係與雲服務安全管理程序書」簽訂。

5.5.2 供應者人員執行維護時，依「ISMS-L2-09 實體與環境安全管理程序書」登記進出並由授權人員陪同；遠端維護連線依「ISMS-L3-04 遠距工作作業說明書」與「ISMS-L3-06 網路與防火牆管理作業說明書」申請並於完成後關閉。

5.5.3 維護前應確認備份可用；維護涉及組態或軟體變更者依「ISMS-L2-05 變更管理程序書」辦理；維護完成後檢查功能與安全設定並記錄。

5.5.4 設備送修：送修前應移除或加密其中 2 級以上資訊（移除硬碟或安全刪除）；無法移除者應要求維修廠商簽署保密協議並陪同維修；送修與返回記錄於「ISMS-L4-61 資訊資產進出及異動紀錄表」。

## 5.6 設備進出與移動

5.6.1 機房內設備未經機房管理者同意不得移動或攜出；設備進出紅區、黃區應填寫「ISMS-L4-61 資訊資產進出及異動紀錄表」（設備、編號、原因、進出時間、經手人、核准人）。

5.6.2 設備攜出前應評估其資料等級並採取加密或移除；返回時檢查完整性並掃毒。

5.6.3 多備援：3 級以上資產之備援（雙電源、備援線路、叢集、備用設備）依「ISMS-L2-07 資訊資產管理程序書」5.5.2 之要求規劃，並於「ISMS-L2-14 營運持續管理程序書」營運持續計畫記載。

## 5.7 設備汰除或再使用

5.7.1 設備汰除、報廢、轉售、捐贈或轉作他用前，設備負責人應確認其中儲存媒體之資料已依下列方式清除，填寫「ISMS-L4-62 設備報廢資料清除確認單」經資訊安全專責主管核准，並更新資產清冊：

| 媒體資料等級 | 再使用（內部） | 汰除／離開本公司 |
| --- | --- | --- |
| 1～2 級 | 格式化或安全刪除工具覆寫 | 安全刪除工具覆寫至少 1 次 |
| 3 級（密） | 安全刪除工具覆寫 | 覆寫並消磁，或實體破壞 |
| 4 級（機密） | 覆寫並由第二人確認 | 消磁並實體破壞，留存照片或廠商銷毀證明 |

5.7.2 委外銷毀時應選擇具信譽之廠商，簽訂保密協議並取得銷毀證明；本公司人員宜陪同或以照片存證。

5.7.3 含韌體設定之設備（網路設備、印表機、事務機）汰除前應重設為出廠設定並清除儲存區與帳號；租賃設備歸還前亦同。

5.7.4 暫不銷毀之失效設備應標示「失效／待銷毀」並存放於上鎖區域，其資料先行清除。

# 6. 紀錄與保存

6.1 執行本程序所產生之紀錄，依「ISMS-L2-02 文件化資訊管理程序書」管制；保存期限除法令、法規或契約另有規定外，依下表辦理：

| 紀錄名稱 | 表單編號 | 保存期限 | 保管者 | 保存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機房環境設備檢查紀錄表 | ISMS-L4-63 | 【3】年 | 資訊單位 | 紙本／電子 |
| 資訊資產進出及異動紀錄表 | ISMS-L4-61 | 【3】年 | 資訊單位 | 紙本／電子 |
| 設備報廢資料清除確認單 | ISMS-L4-62 | 【3】年 | 資訊單位 | 紙本／電子 |
| 設備保養、消防檢查、UPS 測試紀錄 | — | 【3】年 | 總務／資訊單位 | 紙本／電子 |

# 7. 相關文件

7.1 ISMS-L2-05 變更管理程序書

7.2 ISMS-L2-07 資訊資產管理程序書

7.3 ISMS-L2-09 實體與環境安全管理程序書

7.4 ISMS-L2-12 供應者關係與雲服務安全管理程序書

7.5 ISMS-L2-13 資訊安全事故管理程序書

7.6 ISMS-L2-14 營運持續管理程序書

7.7 ISMS-L3-04 遠距工作作業說明書

7.8 ISMS-L3-05 媒體與行動裝置作業說明書

7.9 ISMS-L3-06 網路與防火牆管理作業說明書

7.10 ISMS-L3-07 主機安全、監控與容量管理作業說明書

7.11 ISMS-L3-14 資料保護作業說明書

7.12 ISMS-L4-63 機房環境設備檢查紀錄表

7.13 ISMS-L4-61 資訊資產進出及異動紀錄表

7.14 ISMS-L4-62 設備報廢資料清除確認單

7.15 ISMS-L4-40 資安列管合約清單

# 附錄 A　機房環境巡檢項目

| 項目 | 檢查內容 | 正常範圍／狀態 |
| --- | --- | --- |
| 溫度／濕度 | 監測值與告警 | 【18～27】℃／【40～60】% |
| UPS | 電池狀態、負載、告警燈、剩餘時間 | 無告警；負載 <【70】% |
| 發電機（如有） | 油量、啟動測試 | 可啟動 |
| 空調 | 運轉、濾網、排水 | 正常運轉 |
| 漏水偵測 | 感測器狀態、地面積水 | 無告警 |
| 消防 | 滅火器壓力與效期、煙霧偵測器 | 在效期內 |
| 門禁與監視 | 門鎖、讀卡機、攝影機錄影狀態 | 正常 |
| 機櫃 | 上鎖、理線、無雜物、無異音異味 | 正常 |
| 環境 | 清潔、無易燃物、無飲食 | 正常 |