機房環境設備檢查紀錄表

| 機房／區域 |  | 檢查月份 | ____年__月 | 檢查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 項目 | 檢查內容 | 正常範圍／狀態 | 週次 1 | 週次 2 | 週次 3 | 週次 4 | 異常說明與處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溫度／濕度 | 監測值、告警 | 【18～27】℃／【40～60】% | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| UPS | 電池狀態、負載、告警燈、剩餘時間 | 無告警；負載 <【70】% | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 發電機（如有） | 油量、啟動測試 | 可啟動 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 空調 | 運轉、濾網、排水 | 正常運轉 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 漏水偵測 | 感測器狀態、地面積水 | 無告警 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 消防 | 滅火器壓力與效期、煙霧偵測器 | 在效期內 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 門禁與監視 | 門鎖、讀卡機、攝影機錄影 | 正常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 機櫃 | 上鎖、理線、無雜物、無異音異味 | 正常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 環境 | 清潔、無易燃物、無飲食 | 正常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |
| 其他 |  |  | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 | □正常 □異常 |  |

| 本月保養／測試 | □UPS 電池測試 □發電機測試 □空調保養 □消防檢查 □其他：＿＿＿＿（附保養紀錄） |
| --- | --- |
| 異常處理結果 |  |
| 資訊單位主管核閱 | 簽名： 日期： |

說明：每月至少檢查一次（建議每週）；異常影響服務者依 ISMS-L2-13 通報；本表保存【3】年。